项目名称：集团大厦配电室低压设备改造（第二次）

项目编号：SG2500790439A

竞争性比选文件

项 目 业 主：重庆国际投资咨询集团有限公司

代 理 机 构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

二0二五年四月

目  录

第一部分 比选公告	1

第二部分 比选须知	3

第三部分 技术参数及功能要求	7

第四部分 比选申请文件格式	9

第五部分 合同条款	39

- 集团大厦配电室低压设备改造（第二次） 比选公告

## 为规范比选行为，本着公开、公平、公正的原则，我司拟对集团大厦配电室低压设备改造（第二次）（项目名称）竞选，资金来源：企业自筹，资金落实情况：已落实，将采用竞争性比选（公开）的方式择优选定为施工单位。特邀请有兴趣且符合条件的潜在比选申请人参与竞选。

1、项目名称：集团大厦配电室低压设备改造（第二次）

2、项目地址：重庆市江北区五简路二号

3、项目概况：

3.1、比选范围及内容：

对3号、4号配电柜及柴发总柜实施分期改造。

- 首期3号配电柜改造：更换两台断路器（2500A），并对配电柜内部布线及母排等进行改造，增设PC级双电源自动转换开关一台（Atse，自动切换时间在100-200毫秒之间），解决双电源自动转换开关无过载保护的问题，调试运行至正常状态。

- 第二期4号配电柜改造：更换两台断路器（2500A），并对配电柜内部布线及母排等进行改造，增设PC级双电源自动转换开关一台（Atse，自动切换时间在100-200毫秒之间），解决双电源自动转换开关无过载保护的问题，调试运行至正常状态。

（3）柴油发电机总柜断路器更换及相应改造。

（4）以上改造符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GBJ50300-2013）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254－2014、《低压配电设计规范》（GB50054-2011)等验收规范。

3.2、合同估算金额：约25万元

4、工期：两期改造总共7日历天。

5、比选申请人资格条件要求：

5.1．具有独立法人资格，能够独立承担本项目；

5.2．具有住建部颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上或机电工程施工总承包二级及以上资质；

5.3．具有能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》；

5.4．本项目拟派项目技术负责人1名，须具有电工证及机电工程专业二级建造师及以上资质；

5.5．本项目至少拟派2名电工（不含项目技术负责人）；

5.6.本项目不接受联合体竞标。

6、凡有意参加竞选者，请于2025年4月30日（北京时间，下同）起在重庆国际投资咨询集团有限公司网（http://www.cqiic.com/）下载比选文件、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在比选申请人全部知晓有关比选全部内容。

6.1比选申请人通过电子邮件形式（电子邮箱：1638754528@qq.com）提出疑问，提问时间从本公告发布至2025年5月2日17时00分（北京时间）前。

6.2比选人应于205年5月2日18时00分（北京时间）前在重庆国际投资咨询集团有限公司网（http://www.cqiic.com/）发布澄清或修改。

7、比选地点：重庆咨询大厦开标大厅，具体详见比选当天重咨大厦负一楼大厅指示牌。

比选截止时间：2025年5月7日14：30（提前30分钟接收比选申请文件），逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

8、发布媒介：本次比选公告同时在《中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）》、《重庆国际投资咨询集团有限公司网（www.cqiic.com）》和《咨采平台（http://www.zicaipingtai.com）》上发布。

9、联系方式：

比 选 人：重庆国际投资咨询集团有限公司

地    址：重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦

联 系 人：周先生

电    话：023-67631852

代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地    址：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦

联 系 人：王女士

电    话：023-67100375

- 第二部分 比选须知

- 一、项目名称：集团大厦配电室低压设备改造（第二次）

- 二、比选申请人资格要求：

1．具有独立法人资格，能够独立承担本项目；

[提供有效的营业执照复印件并加盖申请人公章]

2．具有住建部颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上或机电工程施工总承包二级及以上资质；

[提供有效的资质证书复印件并加盖申请人公章]

- 3．具有能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》；

[提供有效的许可证复印件并加盖申请人公章]

- 4.本项目拟派项目技术负责人1名，须具有电工证及机电工程专业二级建造师及以上资质；

- [提供有效的技术负责人证件及证书复印件，比选申请人2024年11月起至比选截止时间止为其缴纳的至少1个月的社保证明材料并加盖申请人公章]

5.本项目至少拟派2名电工（不含项目技术负责人）；

[提供拟派人员名单及比选申请人2024年11月起至比选截止时间止为其缴纳的至少1个月的社保证明材料并加盖申请人公章]

6.本项目不接受联合体竞标。

- 三、比选限价、报价、评分说明（根据项目实际情况据实调整）:

- 1、本项目总价包干，比选申请最高限价为250000元。比选申请人的比选申请报价不得超过比选人设置的最高限价，否则作否决竞选处理。比选申请人自行组织踏勘现场、结合自身实际情况自主报价（报价保留小数点后两位）。

注：（1）因本项目特殊，要求获取竞争性比选文件的所有比选申请人必须参与现场踏勘，获取由比选人出具的现场踏勘证明文件，在递交比选申请文件时一并递交代理机构，否则，其比选申请文件不予接受。由于本项目踏勘内容无变动，参与过本项目第一次现场踏勘的比选申请人无需再次现场踏勘，直接递交第一次踏勘时领取的比选人出具的《现场踏勘证明》即可（比选申请人若已在第一次递交现场踏勘证明文件，则无需再次递交）。

（2）踏勘时间：2025年5月6日-2025年5月6日期间，时间段为：10:00至16:00。踏勘现场人员需提供本单位加盖鲜章的营业执照复印件及介绍信；根据现场和环境因素对本项目的风险和义务进行充分了解，并领取《现场踏勘证明》，踏勘现场所发生的费用由比选申请人自行承担。

- （3）每单位踏勘现场人员不超过3人，在规定时间内现场勘查，超过时间后不接受勘察。联系人：宁老师，联系电话：13658214435。

- 2、该比选申请报价包括但不限于完成本项目的人工费、材料费（含损耗）、机械费、运输费、装卸车库等一切费用。

3、评分说明：采用综合评估法。

- 四、报价及结算币种：人民币。

- 五、履约保证金：

- 本项目不设置履约保证金。

- 六、比选有效期：90日历天（从提交比选申请文件截止日起计算）

- 七、比选申请文件的组成：

比选申请函；

法定代表人授权书及法定代表人身份证明；

比选文件规定的其它资料。

注意：以上资料应提供复印件并加盖单位公章，否则作否决竞选处理。比选申请文件应提交正本1份，副本1份，正副本分别装订成册，并应编制目录、标注页码，装订后放入一大袋，必须保证比选申请文件密封并在大袋上加盖比选申请人单位公章，否则，比选人对由于比选申请文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。未按规定密封的比选申请文件将被拒收。

- 比选原则（综合评估法）：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 |  | 与营业执照、资质一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 比选申请文件份数 |  | 符合比选文件规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质 |  | 符合比选文件规定 |
|  |  | 许可证 |  | 符合比选文件规定 |
|  |  | 技术负责人 |  | 符合比选文件规定 |
|  |  | 拟派人员要求 |  | 符合比选文件规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 权利义务 |  | 符合“合同条款”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合比选文件规定。 本次参选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招竞选相关法律、法规行为。 按评审委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) |  | （1）比选申请报价：50分； （2）商务部分：20分； （3）技术部分：30分。 |
| 2.2.2 |  | 评审基准价计算方法 |  | 所有通过初步评审合格的比选申请人（比选申请报价高于最高限价的除外）的比选申请报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为比选申请报价的评审基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.3 （1） | 比选申请报价 评分标准 （50分） | 比选申请报价 |  | 所有通过初步评审合格比选申请人的比选申请报价与评审基准价相比，每增加1%在50分的基础上扣0.2分，每减少1%在50分的基础上扣0.1分。（按插入法计算得分；以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。） |
| 2.2.3（2） | 商务部分 评分标准 （20分） | 业绩（5分） |  | 比选申请人2022年1月1日起至比选截止时间止（以合同签订时间为准）承担过配电房改造项目，每提供一个业绩证明，加 1 分，此项最高得 5 分。[提供有效合同复印件并加盖比选申请人公章] |
|  |  | 人员（5分） |  | 比选申请人拟派的本项目人员（项目技术负责人除外），具备工程类中级及以上职称的，每具备1个得2.5分，没有不得分。本项最多得5分。[提供人员证书复印件并加盖比选申请人公章] |
|  |  | 技术参数（10分） |  | 比选申请人所提供的设备应满足比选文件第三部分 技术参数及功能要求的技术参数和功能，断路器品牌需为上海良信、上海人民、常熟或相当于同档次品牌，满足品牌要求及全部技术参数得10分，每有一项不符合扣2分，扣完为止。（所有设备须具有第三方检测机构出具的有效的检测报告，并明确其参数符合比选文件要求，未提供技术参数得0分） |
| 2.2.3 （3） | 技术部分 评分标准 # （30分） | 实施方案（30分） |  | 比选申请人应根据本项目特点提供项目实施方案（方案内容包括但不限于：1.供货方案2.改造及安装计划3.质量保障措施4.进度保障措施5.项目重难点分析6.操作培训及技术指导7.应急预案8.售后服务方案等）供货方案要素齐全，针对性强，表述清晰为优，得20（含）-30分；供货方案要素齐全，针对性较强，表述较清晰为良，得15（含）-20分；供货方案要素齐全，但针对性不强，或表述不清晰为一般，得10（含）-15分；供货方案要素不齐全，或针对性差，或表述不清晰为差，得5-10分（实施方案格式自拟）。未提供实施方案得0分。 |
| 3 | 评审程序 | 1.初步评审前，按本章第3.1.3项的规定对比选申请报价有算术性错误的进行算术性错误修正。 2. 初步评审合格的竞选文件进行商务部分、技术部分、比选申请报价的评分。 3.根据综合得分由高至低进行排序，推荐1-3家合格的中选候选人。并依次为第一、二、三中选候选人。 |  |  |
| 3.2.1（1） | 比选申请报价得分（A） | 按2.2.4（1）项各评审因素设定的分值评分。 |  |  |
| 3.2.1（2） | 商务部分得分（B） | 按2.2.4（2）项各评审因素设定的分值评分。 |  |  |
| 3.2.1（3） | 技术部分得分（C） | 按2.2.4（3）项各评审因素设定的分值评分。技术部分得分为评审委员会成员评分的算术平均值。 |  |  |
| 3.2.3 |  | 比选申请人得分 | 比选申请人得分=A+B+C |  |

九、否决比选申请文件及重新选择中选单位说明

在合作期间，若中选单位不能按照比选文件或合同约定履约、自动退出的，我公司将解除合同。同时依法组织重新比选。

十、合同的签订

中选人应当自中选通知书签章起15天内按比选文件合同模板和中选人的比选申请文件内容与比选人签订书面合同。中选人无正当理由拒签合同的或因中选人原因未在规定时间内签定合同的，比选人取消其中选资格，给比选人造成损失的，中选人还应当予以赔偿。如中选人未签订合同，比选人将依法组织重新比选。

十一、重新比选和不再比选

1、重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新进行竞争性比选：

（1）比选截止时间止，比选申请人少于3个的；

（2）经评审委员会评审后否决所有比选申请的。

（3）经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部比选申请，比选人将重新组织比选；

（4）法律法规规定的其他情形。

2、重新比选和不再比选

重新比选后比选申请人仍少于3个，按法定程序开标和评审，确定中选人。经评审无合格比选申请人，经比选人审批或者核准后不再进行比选。

- 技术参数及功能要求

一、基本参数要求

1.额定电压

AC 400V（50Hz）。

2.额定电流：2500A

3.极数

4P（三相+中性线）。

4.分断能力

极限短路分断能力（Icu）：≥65kA

（运行短路分断能力（Ics）：≥100% Icu。

5.使用类别

强制性认证：CCC   (中国）

二、技术性能要求

1.脱扣器类型

电子式脱扣器（支持可调保护参数）。

需具备：

过载长延时保护（L）、短路短延时保护（S）、瞬时保护（I）、接地故障保护（G）。

保护参数可调（如Ir、tr、Isd、tsd、Ii、Ig等）。

2.保护功能

过载、短路、接地故障、欠压保护。

3.操作方式

电动操作

电动操作电源：AC/DC  24V、110、220（按需求选择）

4.机械寿命与电气寿命

机械寿命：≥10,000次（ACB）。

电气寿命：≥5,000次（额定电流下）。

5.安装方式

抽屉式。

6.环境适应性

工作温度：-25℃~+70℃。

存储温度：-40℃~+85℃。

湿度：≤95% RH（无凝露）。

海拔：≤2000m（更高海拔需降容使用说明）。

三、认证与资质要求

产品认证

强制性认证：CCC（中国）

国际标准：符合IEC 60947-2。

制造商资质

ISO 9001质量管理体系认证。

四、服务与质保

1.质保期

自验收合格之日起≥3年。

2.售后服务

提供24小时技术响应，48小时内到达现场。

免费提供操作及维护培训。

五、测试与验收

1.出厂测试

提供型式试验报告（含温升、分断能力、机械寿命等）。

全功能测试报告（保护特性等）。

2.现场验收

安装后需进行绝缘测试、机械操作测试、保护功能校验。

- 第四部分 比选申请文件格式

- (正/副本)

- 比选申请文件

- 项目名称：

- 比选申请人:（盖章）

- 法定代表人或其委托代理人:　　　　　（签名或盖章）

- 地址：

- 日期：年月日

比选申请函

致：重庆国际投资咨询集团有限公司（比选人名称）

1.我们已经仔细地研究了集团大厦配电室低压设备改造（第二次）（项目名称）的全部内容，包括但不限于比选文件、合同条款以及全部答疑补遗和澄清文件。我们已了解全部竞争性比选文件，并完全理解了竞争性比选文件规定的集团大厦配电室低压设备改造（第二次）（项目名称）的合同范围、工作要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺在合同规定的范围内履行从合同签订、进场到合同执行完成的全部工作内容。

2.据此，我方承诺本项目比选申请报价为：       元，（大写：     ）。（报价保留小数点后两位）。

3.我们同意在从规定的递交比选申请文件截止之日起到比选有效期满前遵守本比选申请文件。且本比选申请文件一直对我们具有约束力，并可随时被接受中选。

4.如果我们中选，我们将及时签定本项目合同。

5.在制定和签署一份正式协议书之前，本比选申请文件连同你方的书面中选通知，构成在我们双方之间有约束力的合同。

注:该比选申请报价包括但不限于完成本项目的人工费、材料费（含损耗）、机械费、运输费、装卸车库等一切费用。

比选申请人：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签名或盖章）

年   月   日

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（参选单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加（比选人名称、项目名称）的比选活动。代理人在竞争性比选、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

（附法定代表人身份证明）

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

日期：年月日

（该处粘贴代理人身份证复印件）

- 法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：	（盖单位公章）

年月日

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

技术参数及功能要求响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                                      法定代表人授权代表：

（比选申请人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三部分 技术参数及功能要求”中所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选文件要求逐条如实填写，“响应情况”栏中应逐条对比选文件要求作实质性响应描述，不能仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容；并根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可自行扩展，并逐页签字或盖章。

- 比选文件规定的其它资料(如有)

（如商务部分及技术部分的评分资料、比选申请人认为参与此次比选应提交的其他资料）

- 第五部分 合同条款

（范本）

甲方:  重庆国际投资咨询集团有限公司

乙方:

甲乙双方经过平等协商，在真实、充分的表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，并遵照执行国家和地方有关建筑设施的法规和技术规范等相关法律法规，甲方将重咨大厦配电室3号低压配电柜断路器更新改造施工承包给乙方。为明确双方责任，结合本工程具体情况，在平等、自愿、协商一致的基础上，双方就本工程承包有关事宜达成如下条款，并遵照执行。

第一条：工作范围（分期改造）

1、配电柜改造

（1）3号配电柜改造：更换两台断路器（2500A），并对配电柜内部布线及母排等进行改造，增设PC级双电源自动转换开关一台（Atse，自动切换时间在100-200毫秒之间），解决双电源自动转换开关无过载保护的问题。

（2）第二期4号配电柜改造：更换两台断路器（2500A），并对配电柜内部布线及母排等进行改造，增设PC级双电源自动转换开关一台（Atse，自动切换时间在100-200毫秒之间），解决双电源自动转换开关无过载保护的问题。

（3）柴油发电机总柜断路器更换及相应改造。

2、测试运行至正常。

3、改造后的断路器须具有可靠机械联锁装置和电气联锁保护，杜绝两台断路器同时合闸的可能性，具有手/自动储能功能。

第二条：施工期限

本项目不得转包。签订合同经甲方通知后7日内入场施工，施工期限共 7 天。

第三条：合同金额及付款方式

1、合同金额：

（1）人民币：小写         元（大写：          元整）。

（2）乙方施工完毕，经乙方自行测试合格（须出具书面报告），提请甲方及委托方大厦物业共同验收（运行正常）合格后，乙方开具增值税发票交与甲方。甲方在收到发票后，15个工作日内一次性向乙方支付97%合同款项，即     元（大写：       元整）。

（3）质保金为合同金额3%，质保期   年，自验收合格之日起计算。质保期满后无质量问题、无违约情形的，支付剩余质保金  元（大写：     元整）（无息，质保期内有违约情形的相应扣减）。

3、付款方式：转账。

4、乙方收款账户

开户行：

账号：

第四条：质量与安全

1、乙方进场前须至甲方（授权方）处办理进场手续（人员、资质、材料工器具等），并服从甲方（授权方）监督管理。

2、乙方自行组织维修施工，采取安全防护措施，保证施工人员、现场人员、第三方人员及财物安全，并负责做好施工现场的安全质量工作，维修过程中所产生的任何人身、财产安全的责任事故均由乙方承担，与甲方无关。

3、乙方要在甲方（授权方）指定的时间内负责清理完该工程造成的杂物，并服从甲方对该工程的监督管理，逾期不清理的，甲方组织人员清理，费用由乙方负担，并从甲方付给乙方的合同款中扣除。

4、乙方应严格按照标准、规范、有关技术要求施工。达不到质量标准的，甲方有权要求拆除和重新维修，直到符合约定标准，相关费用由乙方全部承担。

5、乙方负责制定并采取安全管理措施，确保施工安全，并接受甲方（授权方）监督检查。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方全部承担。

6、甲方授权方为重庆渝海物业管理有限责任公司（重咨项目部），如有变更以甲方书面通知为准，乙方须服从相应监督管理。

7、乙方提供的产品和施工须符合以下电力设施规范标准：

符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GBJ50300-2013）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254－2014、《低压配电设计规范》（GB50054-2011)等验收规范。

第五条 责任与义务

（一）甲方责任与义务：

1、有权核查乙方维修资质证书和现场施工人员执业资格证，不符合要求的有权要求乙方更换具备资格的施工人员。

2、负责为乙方提供施工必要的水电、场地条件。

3、按照乙方提供的施工方案进行监督检查，发现违规违章施工的，有权要求乙方整改。

4、按合同规定的金额和支付方式支付合同费用。

（二）乙方责任与义务

1、制定规范合理的施工方案，组织符合本项目要求的专业技术人员和施工人员，按规范施工，对本项目施工质量负责。

2、主动提供并接受甲方（授权方）对乙方公司、人员资质以及现场作业的监督检查。

3、服从甲方（授权方）的现场安全管理和监督。

4、质保期内如需要修复时，经甲方通知后，乙方在1天内到场处理，乙方必须承担由此发生的一切费用。

第六条：违约责任

1、甲方应按合同规定时限支付合同费用。

2、合同签订后未在规定时间完成施工的，扣除500元/天；质保期间相关问题处理不及时，扣罚乙方质保金300 元/天。

3、因乙方原因造成甲方财物损失的，乙方承担相应赔偿；造成乙方人员财物损

4、施工期间因乙方原因，在甲方办公区域发生打架斗殴、聚众骚乱、刑事破坏等危害公共安全（影响公共秩序）事件的，每次扣罚乙方 1000 元并承担相应责任（合同费用内扣减）。

5、乙方未按合同要求履行施工义务的，甲方有权终止本合同。

6、 乙方未按合同及时质保维修的，甲方有权另请他人维修，相关费用由乙方承担（质保金内扣除，不够的乙方另行承担）。

7、乙方在施工中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包的，甲方有权无条件解除合同，质保金不予退还。对甲方造成损失的，乙方还应承担相应的经济赔偿。

第七条 廉洁从业规定

1、甲方及甲方授权方工作人员不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准要求乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动；不得以任何理由向乙方推荐相关单位或分包单位等。

2、乙方不准以任何理由向甲方、甲方授权方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等；不准为甲方和相关单位报销任何费用；不准组织和参加有可能影响公正执行公务的宴请或健身、娱乐等活动；不得以任何理由向甲方推荐相关单位或分包单位等。

第八条：其它

1、 本合同未尽事宜双方协商解决，协商未果的，向甲方所在地人民法院起诉。

2、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等效力。

3、本合同由甲、乙双方法人代表或委托人签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

重庆国际投资咨询集团有限公司

法定代表人：                     法定代表人：

或委托人：                       或委托人：

联系电话：                       联系电话：

日期：    年   月   日           日期：     年    月   日